## SPReport_Definition (hidden)
0 | Pipe Run
2 | PipeRun
For ECEPDI_PipeRun_List
FALSE
1
1
3 | FALSE
SP_ID
F403601 | ItemTag,0
0
Note on A1: Defines the number of rows to skip between items in the report.
Note on B1: Item name
Note on A2: Defines the number of header rows in the report.
Note on B2: View name
Note on B3: Parent item name
Note on B4: Filter name
Note on B5: Repeat flag
Note on B6: Item property count
Note on B7: Sort property count
Note on A8: Version
Note on B8: Group flag
Note on B9: Property name, Display format
Note on A10: Plant name

## 仪表清单
兰州石化长庆乙烷制乙烯项目配套环保工程结晶系统仪表询价
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 说明 | 信号类型 | 量程下限 | 量程上限 | 工程单位 | SPEC号 | 版号 | 功能码 | 信号接入 | 输入/出 | 型号 | 机械接口 | 电气接口 | 备注 | 供电 | 单价 （未税） | 交期 | 备注
1 | 37-TIT-302 | 温度变送器 | 结晶器进水预热器进料出口温度 | 4-20mA , HART | 0 | 60 | ℃ | 507262-WTS-IN-T03-0333-DT-232 | D | TTIA | DCS | AI | 变送器：分体式 传感器：三线制，PT100，Class B 热套管材质：Hastelloy C-276 电缆： | DN40 | M20X1.5， IP65 | 分体式 套管插入深度270mm，颈长50mm
2 | 37-TIT-501 | 温度变送器 | 结晶器加热器入口温度 | 4-20mA , HART | 0 | 200 | ℃ | 507262-WTS-IN-T03-0333-DT-232 | D | TTIA | DCS | AI | 变送器：分体式 传感器：三线制，PT100，Class B 热套管材质：Hastelloy C-276 电缆： | DN40 | M20X1.5， IP65 | 分体式 套管插入深度420mm，颈长50mm
3 | 37-TIT-502 | 温度变送器 | 结晶器加热器出口温度 | 4-20mA , HART | 0 | 200 | ℃ | 507262-WTS-IN-T03-0333-DT-232 | D | TTIA | DCS | AI | 变送器：分体式 传感器：三线制，PT100，Class B 热套管材质：Hastelloy C-276 电缆： | DN40 | M20X1.5， IP65 | 分体式 套管插入深度420mm，颈长50mm
4 | 37-TIT-702 | 温度变送器 | A段蒸汽压缩机入口温度 | 4-20mA , HART | 0 | 200 | ℃ | 507262-WTS-IN-T03-0333-DT-232 | D | TTIA | DCS | AI | 变送器：分体式 传感器：三线制，PT100，Class B 热套管材质：316L 电缆： | DN40 | M20X1.5， IP65 | 分体式 套管插入深度420mm，颈长50mm
5 | 37-TIT-701 | 温度变送器 | A段蒸汽压缩机出口温度 | 4-20mA , HART | 0 | 200 | ℃ | 507262-WTS-IN-T03-0333-DT-232 | D | TTIAZ | DCS | AI | 变送器：分体式 传感器：三线制，PT100，Class B 热套管材质：316L 电缆： | DN40 | M20X1.5， IP65 | 分体式 套管插入深度420mm，颈长50mm
6 | 37-TIT-801 | 温度变送器 | B段蒸汽压缩机出口温度 | 4-20mA , HART | 0 | 200 | ℃ | 507262-WTS-IN-T03-0333-DT-232 | D | TTIAZ | DCS | AI | 变送器：分体式 传感器：三线制，PT100，Class B 热套管材质：316L 电缆： | DN40 | M20X1.5， IP65 | 分体式 套管插入深度420mm，颈长50mm
7 | 37-TIT-121 | 温度变送器 | 结晶器排空液温度 | 4-20mA , HART | 0 | 200 | ℃ | 507262-WTS-IN-T03-0333-DT-232 | D | TTISA | DCS | AI | 变送器：分体式 传感器：三线制，PT100，Class B 热套管材质：Hastelloy C-276 电缆： | DN40 | M20X1.5， IP65 | 分体式 套管插入深度270mm，颈长50mm
8 | 37-TIT-152 | 温度变送器 | 厂用蒸汽出口温度 | 4-20mA , HART | 0 | 400 | ℃ | 507262-WTS-IN-T03-0333-DT-232 | D | TTIA | DCS | AI | 变送器：分体式 传感器：三线制，PT100，Class B 热套管材质：316L 电缆： | DN40 | M20X1.5， IP65 | 分体式 套管插入深度270mm，颈长50mm