## 温度传感器
表格1 温度传感器
部件 | 规格代码 | 说明 | 备注
| HZ | 热电阻 | *1：适用于PT1、PT2、PT3金属保护管时，选择000。 *2：插入长度≤50mm，材质与外保护管一致，如需其他，请注明。 *3：带外保护套管时，此项可省略。 *4：仅适用于YTA50、YTA70。 *5：仅适用于HR。 *6：仅适用于NEPSI防爆/N2。 *7：产品如带外保护套管，仍需防尘防爆认证。 *9：仅适用于NEPSI防爆/NS2。
| HR | 热电偶
元件数量☆ | -S | 单支式
| -D | 双支式
铠装外径（d） | 3 | Ø3mm（仅用于固定式接头结构）
| 4 | Ø4mm（仅用于固定式接头结构）
| 5 | Ø5mm
| 6 | Ø6mm
| 8 | Ø8mm
| 10 | Ø10mm
| Z | 其它
铠装材质☆ | PN | 304SS
| SN | 321SS
| RN | 316SS
| GH | GH3030
| Z | 其它
加强管长度（N）☆ | 0 | 0mm（*1 适用于PT1、PT2、PT3金属保护管）
| 100 | 100mm
| 150 | 150mm
| 200 | 200mm
| □□□ | 指定长度，单位mm
分度号☆ | 3 | PT100 三线
| 4 | PT100 四线
| E | 镍铬-铜镍
| J | 铁-铜镍
| K | 镍铬-镍铝
| T | 铜-铜镍
| Z | 其它
接线盒形式☆ | -1 | YTA610、YTA710
| -2 | 接线盒，1/2NPT出气接口（仅适用于YTA50、YTA70）*4
| -3 | 接线盒，M20×1.5出气接口（ 仅适用于YTA50、YTA70）*4
接头结构 | 1 | 弹簧紧压式（弹簧伸缩长度5mm）
| 2 | 固定式
连接螺纹 | 0 | 无（*2 适用于加强管长度为000时）
| 1 | M12×1.5
| 2 | M16×1.5
| 3 | M27×2
| 4 | G1/2
| 5 | M20×1.5
| 6 | 1/2NPT
插入长度（L） | -□□□ | 单位mm（*3 带外保护套管时，此项可缺）
附加规格选项 | /N1 | 一体化温度变送器防爆粉尘证书编号:GYB22.2844X 适用标准:GBT3836.1-2021、GBT3836.2-2021、 GBT3836.31-2021 防爆标志:ExdbICT5T6Gb ExbICT70CT90C Db 环境温度:T6(气体):-40~75℃、T5(气体):-40~80C、T70℃ (粉尘环境):-30~65℃、T90C(粉尘环境):-30~80℃ 防护等级:IP66电气接口:1/2NPT内螺纹，M20内螺纹
| /N2 | 一体化温度变送器本安粉尘证书编号:GYB202759X 适用标准:GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB 3836.20-2010 Ex ia lIC T4T5 Ga Ex ic IC T4T5 Gc Ex iaD 21/20 T135 环境温度:-40700(T4)，-40~500(T5) 粉尘防爆适用标准:GB 12476.1-2013、GB 12476.4-2010iD 环境温度:-30~70C 防护等级:IP66
| /w | 电气接口弯头
| /A1 | 焊接座
| /B11 | 防水接线盒，材质铝合金
| /B12 | 防水接线盒，材质不锈钢
表格2 表面热电阻/偶选型代码
部件 | 规格代码 | 说明 | 备注
| SZ | 热电阻 | （1）采用抱箍将感温片固定在测温点，需提供现场管道直径。 （2）将感温片焊接固定在测温点，需提供现场曲面半径。 （3）铠套端预留螺纹接口，便于在隔爆安装环境下安装。 （4）仅适用于SZ （5）仅适用于SR
| SR | 热电偶
原件数量 | -S | 单支
| -D | 双支
钎套外径 | 4 | Φ4
| 5 | Φ5
| 6 | Φ6
钎套材质 | PN | 304 SS
| RL | 316L SS
| SN | 321 SS
分度号 | 3 | PT100，3线
| 4 | PT100，4线
| E | 镍铬-铜镍
| K | 镍铬-镍硅
钎套长度 | □□□ | 单位mm
过程连接 | -S | 抱箍式 (注1)
| -W | 焊接式 (注2)
补偿导线长度 | □□□ | 单位mm (注3)
铠套长度 | □□□ | 单位mm (注3，仅适用于SR)

## 温度变送器
表1 YTA50 型号和规格代码
部件 | 规格代码 | 说明 | 备注
YTA50 |  | 温度变送器（顶部安装类型）
输出信号 | -A | 4 ~ 20mA DC
附加规格 | /KS2 | CENELEC ATEX （KEMA） 本安许可 适用标准： EN 60079-0: 2006, EN 60079-11: 2007, EN 60079-26: 2007, EN 61241-0: 2006, EN 61241-11: 2006 认证：KEMA 06 ATEX0191 II1G Ex ia IIC T4 或 T6, II1D Ex iaD 防气的环境温度： -40 ~ 85℃ （-40 ~ 185˚F）, T6: -40 t ~ 60 C （-40 ~ 140˚F） 防尘的表面温度： T4: T105℃环境温度：-40 ~ 85℃ （-40 ~ 185˚F） T6: T85℃环境温度：-40 ~ 60℃ （-40 ~ 140˚F） 供电/输出电路：Ui=30V, Ii=120mA, Pi=0.84W, Ci=1nF, Li=10μH 传感器电路：Uo=9.6V, Io=25mA, Po=60mW, Co=2.4F, Lo=33mH
附加规格 | /DS2 | 包含FM 本安/非可燃性和 CENELEC ATEX本安许可 （CENELEC ATEX 本安许可，见/KS2） [FM 本安/非可燃性许可] 适用标准：FM 3600, FM 3610, FM 3611, FM 3810 本安：I级，1区，A、B、C 和 D组 电源：Vmax=28V, Imax=120mA, Pmax=0.84W, Ci ≤1nF, Li≤ 10μH 非可燃性 ：I级， 2区， A、 B、 C 和 D组 危险 （分类） 户内/户外 （4型） 电源：Vmax=35V, Imax=150mA, Ci=0μF, Li=10μH 环境温度：T6 Ta=5℃, T4 Ta=80℃
表2 YTA70 型号和规格代码
部件 | 规格代码 | 说明 | 备注
YTA70 | — | 温度变送器（顶部安装） | *1：输出信号代码J可选HART5或者HART7型号.订货时指定HART5或者HART7（. HART通讯建议输出信号代码J） *2：输出信号代码J适用规格与设备标记如下： 适用规格：EN 60079-0: 2009, EN 60079-11: 2007, EN 60079-26: 2007, EN 61241-11: 2006 II 1 G Ex ia IIC T6 或者 T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC Da, I M 1 Ex ia I Ma *3：选项代码/DS2适用于输出信号代码-E *4：输出信号代码J，适用标准如下： 适用标准：3600组，3610组，3611组，3810组，ANSI/ISA-60079-0 和 ANSI/ISA-60079-11 *5：输出信号代码J适用设备标记如下：Ex ia IIC T6 ... T4 Ga, Ex ia IIIC Da, Ex ia I Ma
输出信号 | -E | 4 ~ 20mA DC 数字通讯（HART 5 协议）
| -J | 4 ~ 20mA DC 数字通讯（HART 5 / HART 7 协议） *1
附加规格 | /KS2 | ATEX本安许可 *2 适用标准： EN 60079-0: 2006, EN 60079-11: 2007, EN 60079-26: 2007, EN 61241-0: 2006, EN 61241-11: 2006 认证： KEMA 10 ATEX0027 II 1G Ex ia IIC T4 或 T6, II 1D Ex iaD 密气情况下的环境温度T4：-40 ~ 85℃（-40 ~ 185˚F）, T6: -40 ~ 60℃（-40 ~ 140˚F） 防尘情况下的表面温度： T4: T105 C 环境温度：-40 ~ 85℃（-40 ~ 185˚F） T6: T85 C 环境温度： -40 ~ 60℃（-40 ~ 140˚F） 电源/输出电路： Ui=30V, Ii=120mA, Pi=0.84W, Ci=1nF, Li=10μH 传感器电路： Uo=9.6V, Io=28mA, Po=67mW, Co=3.5F, Lo=35mH
| /DS2 | 包含FM 本安/非可燃性和 ATEX 本安许可* 3 （ATEX 本安许可，见 /KS2） [FM 本安/非可燃性许可] 适用标准 *4：FM 3600, FM 3610, FM 3611, FM 3810 本安： I级，1区， A、 B、C 和 D组 电源： Vmax=30V, Imax=120mA, Pmax=0.84W, Ci =0μF, Li=10μH 非可燃性： I级， 2区， A、 B、C和 D组 危险（分类）户内/户外（TYPE 4） 电源：Vmax=35V, Ci=0μF, Li=10μH 环境温度：T6 Ta=60℃, T4 Ta=85℃
| /SS2 | 包含IECEx 本安 *5、FM 本安/非可燃性 和 ATEX 本安许可 （FM 和 ATEX 本安许可, 见/KS2 和 /DS2） IECEx 本安许可 适用标准：IEC 60079-0:2007-10, IEC 60079-11:2006, IEC 60079-26:2006, IEC 61241-11:2005 认证：IECEx KEM 10.0086 Ex ia IIC T4...T6 Ga, Ex ia IIIC T135℃...T80 C Da 环境温度：T4：-40 ~ 85℃ （-40 ~ 185˚F），T6： -40 ~ 45℃ （-40 ~ 113˚F） 电源/输出电路： Ui=30V, Ii=120mA, Pi=0.84W, Ci=1nF, Li=10μH 传感器电路：Uo=9.6V, Io=28mA, Po=67mW, Co=3.5μF , Lo=35mH
表3 YTA70P 型号和规格代码
部件 | 规格代码 | 说明 | 备注
YTA70P | — | 温度变送器（机柜安装型）
输出信号 | -J | 4 ~ 20mA DC 数字通讯（HART 7 协议）
输出信号 | -A | 通常为 A
附加规格 | /V2S | ATEX, FM, IECEx, 与CSA本安许可 ATEX 本安许可 适用标准: EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2007 证书: DEKRA 14ATEX0106 X II 1 G Ex ia IIC T5 Ga 防护等级: IP20 环境温度: ‒40 ~ 60℃ II 1 D Ex ia IIIC Da 防护等级：IP6X 环境温度: ‒40 ~ 85℃ 电源与输出电路:Ui=30V, Ii=120mA, Pi=0.84W, Ci=1nF, Li=10μH 传感器电路: Uo=9.6V, Io=28mA, Po=67.2mW, Co=3.5μF, Lo=35mH FM本安许可 适用标准: 3600级, 3610级, 3611级, 3810级, ANSI/ISA-60079-0, ANSI/ISA-60079-11 本安： I级, 1区, A, B, C & D组 I级, Zone 0, AEx ia, IIC组, T6 环境温度: ‒40 ~ 60℃ 实际参数: V Max=30V, I Max=120mA, Pi=0.84W, Ci=1nF, Li=10μH Vt=9.6V, It=28mA, Po=67.2mW, Ca=3.5μF, La=35mH IECEx 本安许可 适用标准: IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-26:2006 证书: IECEx DEK 14.0058X Ex ia IIC T5 Ga 外壳: IP20 环境温度: ‒40 ~ 60℃ Ex ia IIIC Da 外壳: IP6X 环境温度: ‒40 ~ 85℃ 电源与输出电路:Ui=30V, Ii=120mA, Pi=0.84W, Ci=1nF, Li=10μH 传感器电路: Uo=9.6V, Io=28mA, Po=67.2mW, Co=3.5μF, Lo=35mH CSA本安许可 证书: 70009864 适用标准: CAN/CSA-C22.2 No.0-10, CSA Std C22.2 No.142-M1987 （R2009）, CSA Std C22.2 No.157-92 （R2012） CAN/CSA-C22.2 No.60079-0:11, CAN/CSA- C22.2 E60079-11:11, I级, 1区, A, B, C & D组, Ex ia IIC, Ga UL Std No. 913 Ed. 8 , UL Std No. 916 Ed. 4, UL 60079-0 Ed 5, UL Std No. 60079-11 Ed. 6 I级, 1区, A, B, C & D组 I级, Zone 0, AEx ia IIC, Ga 温度等级: T6 环境温度: ‒40 ~ 60℃ 输入实际参数: Ui（Vmax）=30V, Ii（I max）=120mA, Pi=0.84W, Ci=1nF, Li=10μH 输出实际参数: Uo（Uoc）=9.6V, Io（Isc）=28mA, Po（Pmax）=67.2mW, Co（Ca）=3.5μF, Lo （La）=35mH
表4 YTA610 型号和规格代码
部件 | 规格代码 | 说明 | 备注
YTA610 | — | 温度变送器
输出信号 | -J | 4~20 mA DC，HART 通信型
输出信号 | -F | FOUNDATION现场总线通信型
— | A | Global
— | B | 中文 *2 *3 | *2： 不能在中国以外的国家或地区销售。 *3： 中国国内生产的产品随附中文铭牌和中文IM手册。
传感器输入 | 1 | 单支输入
传感器输入 | 2 | 双支输入
壳体代码 | A | 铝
壳体代码 | C | 不锈钢
接线口 | 0 | G1/2 内螺纹
接线口 | 2 | 1/2NPT 内螺纹
接线口 | 4 | M20 内螺纹
内置指示器 | D | 数字指示器（带现场参数设定功能）
内置指示器 | N | 无
安装支架 | B | 304 SST 或 ASTM304L 2B 水平管道安装用 *1 | *1： 壁装时，请自备螺栓和螺母。
安装支架 | D | 304 SST 或 ASTM304L 2B 垂直管道安装用
安装支架 | J | 316 SST 或 ASTM316L 2B 水平管道安装用 *1 | *1： 壁装时，请自备螺栓和螺母。
安装支架 | K | 316 SST 或 ASTM316L 2B 垂直管道安装用
安装支架 | N | 无
附加规格 | /□ | 附加规格（需填写代号）
表5 YTA610 附加规格
部件 | 规格代码 | 说明 |  | 备注
带避雷器 *5 | A | 允许电流：最大6000 A（8×20μs），反复1000 A（8×20μs）100次 |  | *1： 不能与不锈钢壳体组合。 *2： 不能与X2或P□组合。 *3： 仅支持HART通信型。 *4： 变更部分以外为标准涂层颜色(薄荷绿)和标准涂层(聚酯硬化型聚酯粉末涂层)。 *5： 避雷器可拆装。 *6： 基本规格代码中文B和SG不能组合。 *7： 不带SG时为中国产品(随附英文铭牌和英文IM)。 *8： 带SG的产品原则上为新加坡生产的产品。 *9： 不能与SG组合。
涂层 *1 *2 | P1 | 涂层颜色/涂层变更 (仅放大器盖*4) | 涂层颜色：蒙塞尔N1.5 (黑色) 涂层：高防腐涂层
| P2 |  | 涂层颜色：蒙塞尔7.5BG4/1.5 (翠绿色) 涂层：高防腐涂层
| P7 |  | 涂层颜色：金属银 涂层：高防腐涂层
| PR | 涂层颜色/涂层变更 (放大器及端子盖*4) | 涂层颜色：蒙塞尔7.5R4/14或相当颜色 涂层：高防腐涂层
| X2 | 涂层变更 (外壳、放大器及端子盖) | 高防腐涂层
变送器异常时的输出方向 LOW侧设定*6 | C1 | 将异常时的输出值设定在LOW侧(-5％，3.2 mA DC或以下) 将传感器断偶的输出值设定在LOW侧(-2.5％，3.6 mA DC)
NAMUR NE43 标准输出*3 | C2 | 输出电流范围： 3.8～20.5 mA DC | 将异常时的输出值设定在LOW侧(-5％，3.2 mA DC或以下) 将传感器断偶值设定在LOW侧(-2.5％，3.6 mA DC)
| C3 |  | 将异常时的输出值设定在HIGH侧(110%，21.6 mA DC或以上) 将传感器断偶值设定在HIGH侧(110%，21.6 mA DC)
数据标签 *6 | CA | 说明HART通信规格的Descriptor参数(最多16个字符)
位号牌 | N4 | 位号牌
传感器匹配功能*9 | CM1 | 增加 RTD 传感器匹配功能
生产 *6 *7 * 8 | SG | 用于指定工厂的附加规格。
船级认证 *3 | WCD | DNV GL 认证编号：TAA00002N5
| WCE | EU RO Mutual Recognition*9 认证编号：MRA000002G
表6 YTA610 附加规格（防爆规格）
部件 | 规格代码 | 说明 | 备注
NEPSI *1 | NF2 | 4-20 mA和现场总线： [防火和防尘隔爆认证] 适用标准：GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB12476.1-2013、GB12476.5-2013 证书编号：GYJ16.1396X Ex d IIC T6/T5 Gb、Ex tD A21 IP66/IP67 T70℃/T90℃ 气体环境温度：T6：-40 ~ 75℃，T5：-40 ~ 80℃ 粉尘环境温度：T70℃：-30 ~ 65℃，T90℃：-30 ~ 80℃ 外壳防护等级：IP66/IP67 电气接口：1/2NPT内螺纹和M20外螺纹 | *1：不能选择船级认证。
| NS2 | 4-20 mA： [本安认证] 适用标准：GB3836.1-2010、GB3836.4-2010、GB3836.20-2010、GB3836.19-2010、 GB12476.1-2013、GB12476.4-2010 证书编号：GYJ16.1423X Ex ia IIC T4/T5 Ga Ex ic IIC T4/T5 Gc Ex iaD [iaD 20] 21 IP6X T135°C 环境温度：T4：-40 ~ 70℃，T5：-40 ~ 50℃ (Ex ia) -30 ~ 70°C (Ex iaD) T4：-30 ~ 70°C，T5：-30 ~ 50°C (Ex ic) 外壳防护等级：IP66/IP67 过电压类别：I 电气参数(Ex ia)： 电源/输出电路：端子：+、- Ui=30 V、Ii=200 mA、Pi=1.0 W、Ci=22 nF、Li=0 mH 传感器电路：端子：1、2、3、4、5 Uo=6 V、Io=90 mA、Po=135 mW、Co=10 μF、Lo=3.9 mH 电气参数(Ex ic)： 电源/输出电路：端子：+、- Ui=30 V、Ci=22 nF、Li=0 mH 传感器电路：端子：1、2、3、4、5 Uo=6 V、Io=90 mA、Po=135 mW、Co=10 μF、Lo=3.9 mH 介电强度：500 V a.c.r.m.s.，1分钟(不带/A)
| NS25 | 现场总线： [本安认证] 适用标准：GB3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB3836.20-2010、GB3836.19-2010、 GB12476.1-2013、GB12476.4-2010 证书编号：GYJ16.1423X Ex ia IIC T4 Ga Ex ic IIC T4 Gc Ex iaD [iaD 20] 21 IP6X T135°C 环境温度： T4：-55 ~ 60°C (Ex ia) -30 ~ 60°C (Ex iaD) T4：-30 ~ 70℃ (Ex ic) 外壳防护等级：IP66/IP67 过电压类别：I 电气参数(Ex ia)： 电源/输出电路：端子：+、- FISCO现场设备或Ui=30 V、Ii=300 mA、Pi=1.2 W、Ci=2.2 nF、Li=0 mH 传感器输入电路：端子：1、2、3、4、5 Uo=6 V、Io=90 mA、Po=135 mW、Co=10 μF、Lo=3.9 mH 电气参数(Ex ic)： 电源/输出电路：端子：+、- FISCO现场设备或Ui=32 V、Ci=2.2 nF、Li=0 mH 传感器电路：端子：1、2、3、4、5 Uo=6 V、Io=90 mA、Po=135 mW、Co=10 μF、Lo=3.9 mH 介电强度：500 V a.c.r.m.s.，1分钟(不带/A)
表7 YTA710 型号和规格代码
部件 | 规格代码 | 说明 | 备注
YTA710 | .................. | 温度变送器 | *1： 壁装时，请自备螺栓和螺母。 *2： 不能在中国以外的国家或地区销售。 *3： 中国国内生产的产品随附中文铭牌和中文IM手册。
输出信号 | -D | 4~20 mA DC，BRAIN通信型
输出信号 | -J | 4~20 mA DC，HART通信型
输出信号 | -F | FOUNDATION现场总线通信型
— | A | Global
— | B | 中文* 2 *3
传感器输入 | 1 | 单支输入
传感器输入 | 2 | 双支输入
壳体代码 | A | 铝
壳体代码 | C | 不锈钢
接线口 | 0 | G1/2 内螺纹
接线口 | 2 | 1/2NPT 内螺纹
接线口 | 4 | M20 内螺纹
内置指示器 | D | 数字指示器（带现场参数设定功能）
内置指示器 | N | 无
安装支架 | B | 304 SST或ASTM304L 2B 水平管道安装用 *1
安装支架 | D | 304 SST或ASTM304L 2B 垂直管道安装用
安装支架 | J | 316 SST或ASTM316L 2B 水平管道安装用 *1
安装支架 | K | 316 SST或ASTM316L 2B 垂直管道安装用
安装支架 | N | 无
附加规格 | /□ | 附加规格（代号需参考附表）
表8 YTA710 附加规格
部件 | 规格代码 | 说明 |  | 备注
带避雷器 *5 | A | 允许电流：最大6000 A（8×20μs），反复1000 A（8×20μs）100次 |  | 主铭牌显示的规格代码表示出厂时的状态，如出厂后发生规格更改，可能会出现规格代码与实物不符的情况。 *1： 不能与不锈钢壳体组合。 *2： 不能与X2或P□组合。 *3： 仅支持HART通信型。 *4： 变更部分以外为标准涂层颜色(薄荷绿)和标准涂层(聚酯硬化型聚酯粉末涂层)。 *5： 避雷器可拆装。 *6： 不支持现场总线通信型。 *7： 基本规格代码中文B和SG不能组合。 *8： 不带SG选项时为中国产品(随附英文铭牌和英文IM)。 *9： 必须选择SG。 *10：带SG的产品原则上为新加坡生产的产品。 *11：不能与SG组合。
涂层 *1 *2 | P1 | 涂层颜色/涂层变更 (仅放大器盖*4) | 涂层颜色：蒙塞尔N1.5 (黑色) 涂层：高防腐涂层
| P2 |  | 涂层颜色：蒙塞尔7.5BG4/1.5 (翠绿色) 涂层：高防腐涂层
| P7 |  | 涂层颜色：金属银 涂层：高防腐涂层
| PR | 涂层颜色/涂层变更 (放大器及端子盖*4) | 涂层颜色：蒙塞尔7.5R4/14或相当颜色 涂层：高防腐涂层
| X2 | 涂层变更 (外壳、放大器及端子盖) | 高防腐涂层
变送器异常时的输出方向 LOW侧设定*6 | C1 | 将异常时的输出值设定在LOW侧(-5％，3.2 mA DC或以下) 将传感器断偶的输出值设定在LOW侧(-2.5％，3.6 mA DC)
NAMUR NE43 标准输出*6 | C2 | 输出电流范围： 3.8～20.5 mA DC | 将异常时的输出值设定在LOW侧(-5％，3.2 mA DC或以下) 将传感器断偶值设定在LOW侧(-2.5％，3.6 mA DC)
| C3 |  | 将异常时的输出值设定在HIGH侧(110%，21.6 mA DC或以上) 将传感器断偶值设定在HIGH侧(110%，21.6 mA DC)
数据标签 *3 | CA | 说明HART通信规格的Descriptor参数(最多16个字符)
位号牌 | N4 | 位号牌
传感器匹配功能 | CM1 | 增加 RTD 传感器匹配功能
环境温度修正功能 *9 | R1 | 请参阅“表3. 环境温度的影响”。
生产 *7 *8 *10 | SG | 用于指定工厂的附加规格。
船级认证 *3 | WCD | DNV GL 认证编号：TAA00002N5
| WCE | EU RO Mutual Recognition*11 认证编号：MRA000002G
表9 YTA710 附加规格（防爆规格）
部件 | 规格代码 | 说明 | 备注
NEPSI*¹ | NF2 | 4-20 mA和现场总线：防水和防尘隔爆认证 适用标准：GB3836.1-2010, GB3836.2-2010, GB12476.1-2013, GB12476.5-2013 证书编号：GYJ16.1396X Ex d IIC T6/T5 Gb, Ex tD A21 IP66/IP67 T70℃/T90℃ 气体环境温度：T6: -40 ~ 75℃, T5: -40 ~ 80℃ 粉尘环境温度：T70℃: -30 ~ 65℃, T90℃: -30 ~ 80℃ 外壳防护等级：IP66/IP67 电气接口：1/2NPT内螺纹和M20外螺纹 | *1：不能选择船级认证。
| NS2 | 4-20 mA[本安认证] 适用标准：GB3836.1-2010, GB3836.4-2010, GB3836.20-2010, GB3836.19-2010, GB12476.1-2013, GB12476.4-2010 证书编号：GYJ16.1423X Ex ia IIC T4/T5 Ga Ex ic IIC T4/T5 Gc Ex iaD [iaD 20] 21 IP6X T135°C 环境温度： - T4：-40 ~ 70°C，T5：-40 ~ 50°C (Ex ia) - -30 ~ 70°C (Ex iaD) - T4：-30 ~ 70°C，T5：-30 ~ 50°C (Ex ic) 外壳防护等级：IP66/IP67 过电压类别：I 电气参数(Ex ia) 电源/输出电路端子：+、- Ui = 30 V, Ii = 200 mA, Pi = 1.0 W, Ci = 22 nF, Li = 0 mH 传感器电路端子：1、2、3、4、5 Uo = 6 V, Io = 90 mA, Po = 135 mW, Co = 10 μF, Lo = 3.9 mH 电气参数(Ex ic) 电源/输出电路端子：+、- Ui = 30 V, Ci = 22 nF, Li = 0 mH 传感器电路端子：1、2、3、4、5 Uo = 6 V, Io = 90 mA, Po = 135 mW, Co = 10 μF, Lo = 3.9 mH 介电强度：500 V a.c.r.m.s., 1分钟(不带/A)
| NS25 | 现场总线[本安认证] 适用标准：GB3836.1-2010, GB3836.4-2010, GB3836.20-2010, GB3836.19-2010, GB12476.1-2013, GB12476.4-2010 证书编号：GYJ16.1423X Ex ia IIC T4 Ga Ex ic IIC T4 Gc Ex iaD [iaD 20] 21 IP6X T135°C 环境温度： - T4：-55 ~ 60°C (Ex ia) - -30 ~ 60°C (Ex iaD) - T4 (Ex ic): -30 ~ 70°C 外壳防护等级：IP66/IP67 过电压类别：I 电气参数(Ex ia) 电源/输出电路端子：+、- FISCO现场设备或Ui = 30 V, Ii = 300 mA, Pi = 1.2 W, Ci = 2.2 nF, Li = 0 mH 传感器电路端子：1、2、3、4、5 Uo = 6 V, Io = 90 mA, Po = 135 mW, Co = 10 μF, Lo = 3.9 mH 电气参数(Ex ic) 电源/输出电路端子：+、- FISCO现场设备或Ui = 32 V, Ci = 2.2 nF, Li = 0 mH 传感器电路端子：1、2、3、4、5 Uo = 6 V, Io = 90 mA, Po = 135 mW, Co = 10 μF, Lo = 3.9 mH 介电强度**：500 V a.c.r.m.s., 1分钟(不带/A)

## 保护套管
表1 保护套管部分（可选项）
部件 | 规格代码 | 说明 | 备注
TG |  | 保护套管 | 保护套管订货必须选项
螺纹过程连接 | -A型 | 锥形管 | 如需强度计算书，请在订货时加以注明。 订货时指定以下信息： 1. 完整的型号规格代码 2. 校验范围和单位 1） 校验范围在温度变送器的测量范围内指定。 2） 从℃、K、˚F或˚R中指定一个温度输入单位。当指定温度变送器附加规格代码D2时，可选˚F和˚R。 3. 位号 <相关产品> YTA610温度变送器：参照GS01C50H01-01CN YTA710温度变送器：参照GS01C50G01-01CN YTA70温度变送器：参照GS 01C50C03-00CN YTA70P温度变送器：参照GS 01C50C05-01CN YTA50温度变送器：参照GS 01C50C01-00CN <参考> HART：HART通讯基金会（美国）商标。
| -B型 | 直管
| -C型 | 台阶管
焊接式 | -G型 | 锥形管
| -H型 | 直管
| -J型 | 台阶管
法兰连接 | -K型 | 锥形管
| -L型 | 直管
| -M型 | 台阶管
法兰压紧连接 | -N型 | 锥形管
| -P型 | 直管
| -Q型 | 台阶管
金属保护管 | -PT1 | 无固定装置
| -PT2 | 螺纹安装
| -PT3 | 法兰安装
表2 螺纹连接保护套管
部件 | 规格代码 | 说明 | 备注
TG |  | 保护套管 | 例：TG-A2-27GH22/16-250 (1)默认长度H=50mm,材质与外保护管一致,如需其他,请注明。 (2)需提供现场工况过程参数(温度,压力,介质密度,介质黏度,介质流速,管道尺寸)。 (3)粗糙度Ra=0.8,长度不超过500mm。
| -A | A 型螺纹连接锥形保护套管
| -B | B 型螺纹连接直形保护套管
| -C | C 型螺纹连接台阶形保护套管
传感器连接螺纹（S） 注：带温度元件，此项可省 | 1 | M12 × 1.5
| 2 | M16 × 1.5
| 3 | M27 × 2
| 4 | G1/2
| 5 | G3/4
| 6 | 1/2NPT
过程连接（P） | -12 | 1/2" NPT
| -34 | 3/4" NPT
| -10 | 1" NPT
| -20 | M20 × 1.5
| -27 | M27 × 2
| -33 | M33 × 2
| -G34 | G3/4"
| -G10 | G1"
| -G12 | G1/2"
| -Z | 其它
材质 | □ | 参见表2
根部直径（Q） | □□□ | 参见表1.0
端部直径（V） | /□□□ | 参见表1.0
插入深度（U） | -□□□ | 单位：mm
附加规格代码 | /□ | 见“附加规格”
| /A1 | 焊接座
| /A3 | 外保护套管频率强度计算
| /A4 | 外保护套管材质报告
| /A5 | 外保护套管射线探伤报告
| /A6 | 外保护套管着色渗透报告
| /R1 | 外保护套管接液部分禁油处理
| /F1 | 外保护套管水压测试
| /F2 | 外保护套管接液部分抛光处理
表3 焊接安装保护套管
部件 | 规格代码 | 说明 | 备注
TG | *** | 保护套管 | 例：TG-G2-050GH30/16-250 (1)需提供现场工况过程参数(温度,压力,介质密度,介质黏度,介质流速,管道尺寸)。 (2)粗糙度Ra=0.8,长度不超过500mm。
| -G | G型焊接安装锥形保护套管
| -H | H型焊接安装直形保护套管
| -J | J型焊接安装台阶形保护套管
传感器连接螺纹 (S) 注：带温度元件，此项可省 | 1 | M12×1.5
| 2 | M16×1.5
| 3 | M27×2
| 4 | G1/2
| 5 | G3/4
| 6 | 1/2NPT
头部长度 (H) | -□□□ | 单位mm，最小50mm
材质 | □ | 参见表2
根部直径 (Q) | □□ | 单位mm
端部直径 (V) | /16 | 16mm
| /18 | 18mm
| /22 | 22mm
| /□□ | 单独指定，单位mm
插入深度 (U) | -□□□ | 单位mm
附加规格代码 | /A3 | 外保护套管频率强度计算
| /A4 | 外保护套管材质报告
| /A5 | 外保护套管射线探伤报告
| /A6 | 外保护套管着色渗透报告
| /R1 | 外保护套管接液部分禁油处理
| /F1 | 外保护套管水压测试
| /F2 | 外保护套管接液部分抛光处理
表4 法兰安装保护套管
部件 | 规格代码 | 说明 | 备注
TG | *** | 保护套管 | 例：TG-K2-H11PN-150GH-22/18 (1)需提供现场工况过程参数(温度,压力,介质密度,介质黏度,介质流速,管道尺寸)。 (2)粗糙度Ra=0.8,长度不超过500mm
| -K | K型法兰安装锥形保护套管
| -L | L型法兰安装直形保护套管
| -M | M型法兰安装台阶形保护套管
传感器连接螺纹 (S)注：带温度元件，此项可省 | 1 | M12×1.5
| 2 | M16×1.5
| 3 | M27×2
| 4 | G1/2
| 5 | G3/4
| 6 | 1/2NPT
法兰标准 | -A | ANSI
| -D | DIN
| -G | GB/T 9123
| -H | HG20592、HG20615
| -Z | 其它
法兰尺寸 (Fs) | 1 | DN25（1"）
| 2 | DN40（1-1/2"）
| 3 | DN50（2"）
| Z | 其它
法兰等级 | 1 | PN2.0（150#）RF
| 2 | PN5.0（300#）RF
| 3 | PN11.0（600#）RF
| 4 | PN15.0（900#）RJ
| 5 | PN26.0（1500#）RJ
| 6 | PN42.0（2500#）RJ
| 7 | PN1.0 RF
| 8 | PN1.6 RF
| 9 | PN2.5 RF
| 10 | PN4.0 RF
| 11 | PN6.3 RF
| Z | 其它
法兰材质 | □ | 参见表2
插入深度 (U) | -□□□ | 单位mm
棒材质 | □ | 参见表2
根部直径 (Q) | -22 | 22mm
| -27 | 27mm（不适用于DN25（1"））
| -□□□ | 单位mm
端部直径 (V) | -16 | 16mm
| -18 | 18mm
| -22 | 22mm
| -□□□ | 单独指定，单位mm
附加规格代码 | /A3 | 外保护套管频率强度计算
| /A4 | 外保护套管材质报告
| /A5 | 外保护套管射线探伤报告
| /A6 | 外保护套管着色渗透报告
| /R1 | 外保护套管接液部分禁油处理
| /F1 | 外保护套管水压测试
| /F2 | 外保护套管接液部分抛光处理
表5 金属保护管
表5-1 PT1型——无固定装置保护管
部件 | 规格代码 | 说明 | 备注
TG | *** | 保护套管 | 例：TG-PT1-200RN-16 粗糙度Ra=0.8,长度不超过500mm
套管形式 | -PT1 | 无固定装置金属保护管
插入深度 (U) | -□□□ | 单位mm
材质 | □□ | 参见表2材质规格代码表
外径 (d) | -12 | 12mm
| -16 | 16mm
| -20 | 20mm
| -□□□ | 单独指定，单位mm
附加规格代码 | /A4 | 外保护套管材质报告
| /R1 | 外保护套管接液部分禁油处理
| /F2 | 外保护套管接液部分抛光处理
表5-2 PT2型——螺纹安装金属保护管
部件 | 规格代码 | 说明 | 备注
TG | *** | 保护套管 | 例：TG-PT2-200/300RN27-16 (1)：外径应小于连接螺纹的小径 (2)默认长度H=50mm,材质与外保护管一致,如需其他,请注明。 (3)粗糙度Ra=0.8,长度不超过500mm。
| -PT2 | 螺纹安装金属保护管
插入深度 (U) | -□□□ | 单位mm
总长 (A) | -□□□ | 单位mm
材质 | □□ | 参见表2材质规格代码表
过程连接螺纹 | 12 | 1/2" NPT
| 34 | 3/4" NPT
| 10 | 1" NPT
| 14 | 1-1/4" NPT
| 15 | 1-1/2" NPT
| 20 | M20 × 1.5
| 27 | M27 × 2
| 33 | M33 × 2
| Z | 其它
外径 (d) * | -12 | 12mm
| -16 | 16mm
| -20 | 20mm
| -□□ | 单独指定，单位mm
附加规格代码 | /A1 | 焊接座
| /A4 | 外保护套管材质报告
| /R1 | 外保护套管接液部分禁油处理
| /F2 | 外保护套管接液部分抛光处理
表5-3 PT3型——法兰安装金属保护管
部件 | 规格代码 | 说明 | 备注
TG | *** | 保护套管 | 示例：TG-PT3-200/350RN12-A11PN
| -PT3 | 法兰安装金属保护管
插入深度 (U) | -□□□ | 单位mm
总长 (A) | /□□□ | 单位mm
管材质 | □□ | 参见表2材质规格代码表
外径 (d) | -12 | 12mm
| -16 | 16mm
| -20 | 20mm
| □□□ | 单独指定，单位mm
法兰标准 | -A | ANSI
| -D | DIN
| -G | GB/T9123
| -H | HG20592、HG20615
| -Z | 其它
法兰尺寸 | 1 | DN25 (1")
| 2 | DN40 (1-1/2")
| 3 | DN50 (2")
| Z | 其它
法兰等级 | 1 | PN2.0（150#）RF
| 2 | PN5.0（300#）RF
| 3 | PN1.0 RF
| 4 | PN1.6 RF
| 5 | PN2.5 RF
| 6 | PN4.0 RF
| 7 | PN6.3 RF
| Z | 其它
法兰材质 | P | 304SS
| S | 321SS
| R | 316SS
| G | GH3030
| Z | 其它
附加规格代码 | /A4 | 外保护套管材质报告
| /R1 | 外保护套管接液部分禁油处理
| /F2 | 外保护套管接液部分抛光处理
### 表面热电阻/偶选型代码
部件 | 规格代码 | 说明 | 备注
SZ | *** | 热电阻 | （1）采用抱箍将感温片固定在测温点，需提供现场管道直径。 （2）将感温片焊接固定在测温点，需提供现场曲面半径。 （3）铠套端预留螺纹接口，便于在隔爆安装环境下安装。 （4）仅适用于SZ （5）仅适用于SR
SR | *** | 热电偶
原件数量 | -S | 单支
| -D | 双支
铠套外径 | 4 | Φ4
| 5 | Φ5
| 6 | Φ6
铠套材质 | PN | 304 SS
| RL | 316L SS
| SN | 321 SS
分度号 | 3 | PT100，3线
| 4 | PT100，4线
| E | 镍铬-铜镍
| K | 镍铬-镍硅
铠套长度 | □□□ | 单位mm
过程连接 | -S | 抱箍式 (注1)
| -W | 焊接式 (注2)
补偿导线长度 | □□□ | 单位mm (注3)
铠套长度 | □□□ | 单位mm (注3)